{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":22,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,20],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,1,6],[1,7,1,10],[1,11,1,14],[1,15,1,15],[1,16,1,16],[1,17,1,17],[1,18,1,18],[1,19,1,19],[1,20,1,20]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["历史数据_国能(滨州)生物热电有限公司锅炉排气筒DA001_2025-10-01 至 2025-12-31"]
["企业名称","排口名称","监测时间","二氧化硫(mg/M3)",{"$nulls":3},"氮氧化物(mg/M3)",{"$nulls":3},"颗粒物(mg/M3)",{"$nulls":3},"氧气(%)","流量(m3)","流速","烟气温度(℃)","烟气湿度(％RH)","烟气压力(千帕)",""]
[{"$nulls":3},"实测值","折算值","标准值","排放量(t)","实测值","折算值","标准值","排放量(t)","实测值","折算值","标准值","排放量(t)","实测值","实测值","实测值","实测值","实测值","实测值"]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-01",10.9,23.7,50,0.0096,12.5,27.2,100,0.0109,0.773,1.69,10,0.000675,15.4,861409,5.07,112,11.3,-0.0647]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-02",9.91,25.1,50,0.00818,14.2,33.7,100,0.0117,0.586,1.48,10,0.00048,16,810558,4.59,103,10.1,-0.0695]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-03",10.5,26.1,50,0.00856,14.9,34.9,100,0.0125,0.596,1.46,10,0.000489,15.9,812378,4.6,102,10.1,-0.0491]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-04",10.5,27.6,50,0.00898,13.5,35.3,100,0.0114,0.703,1.88,10,0.000601,16.4,830156,4.63,100,9.33,-0.0318]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-05",10.3,25,50,0.00998,14.4,33.8,100,0.014,0.626,1.55,10,0.0006,15.9,942834,5.38,101,10.9,-0.0468]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-06",6.92,19.3,50,0.00733,13.9,39,100,0.0143,0.54,1.57,10,0.000547,16.7,989735,5.34,91,8.49,-0.0382]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-07",8.18,24.2,50,0.0123,15.6,44.8,100,0.0268,0.662,1.99,10,0.00195,16.9,1107859,6.01,94.1,8.86,-0.0421]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-08",8.12,18.6,50,0.00992,18.4,40.8,100,0.0231,0.665,1.52,10,0.000815,15.6,1192711,6.83,100,11.5,-0.0588]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-09",8.6,18,50,0.0111,21.8,45.3,100,0.0274,0.553,1.19,10,0.000684,15.3,1225704,7.02,99.7,11.6,-0.0494]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-10",5.76,14.3,50,0.008,11.9,27.5,100,0.0179,0.922,2.2,10,0.00145,15.7,1498513,8.81,113,11,-0.0655]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-11",8.29,20.3,50,0.01,4.72,11,100,0.0057,0.554,1.33,10,0.000674,15.9,1212808,6.75,97.5,9.97,-0.0451]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-12",8.5,20.8,50,0.0108,20.6,47.6,100,0.0263,0.554,1.36,10,0.000695,16,1236000,6.91,97,10.2,-0.0474]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-13",6.61,15.2,50,0.00743,22.6,53.4,100,0.0244,0.623,1.48,10,0.000683,15.8,1077733,5.96,90.9,10.7,-0.0408]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-14",9.58,16.6,50,0.0113,21.5,35.9,100,0.0266,0.737,1.27,10,0.00137,13.5,1019334,6.06,101,15.5,-0.0531]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-15",9.68,14.7,50,0.012,27.4,40.8,100,0.0325,0.723,1.08,10,0.000827,12.9,1096357,6.9,110,16.8,-0.0676]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-16",11.1,17.6,50,0.0135,17.2,26.7,100,0.0209,0.864,1.32,10,0.00107,12.9,1213364,7.92,117,19,-0.073]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-17",8.19,13.7,50,0.0107,20.4,33.6,100,0.0281,0.982,1.57,10,0.00136,13.2,1354980,8.85,121,18.1,-0.0906]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-18",7.88,15.4,50,0.0115,22,39.1,100,0.0293,0.704,1.4,10,0.00106,14.1,1427938,8.62,110,14.4,-0.0931]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-19",8.07,13.6,50,0.01,20.2,33.5,100,0.0253,0.583,1,10,0.000735,13.7,1241771,7.49,109,13.8,-0.102]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-20",7.71,12.1,50,0.0103,22.8,36.3,100,0.0316,0.678,1.08,10,0.00093,13.3,1333037,8.25,113,15.6,-0.122]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-21",11.6,16.7,50,0.0142,20.8,31.1,100,0.0272,1.35,1.94,10,0.00198,12.6,1169597,7.4,116,16.7,-0.174]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-22",8.73,14.4,50,0.0108,30.7,48.5,100,0.0375,1.1,1.84,10,0.00136,13.4,1208678,7.32,108,14.8,-0.112]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-23",13.9,23.5,50,0.0195,19.4,31.1,100,0.027,0.758,1.27,10,0.00109,13.6,1422727,9.19,127,16.1,-0.136]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-24",8.47,17,50,0.0125,15.5,32.2,100,0.0241,1.08,2.3,10,0.00168,14.5,1491685,8.92,112,12.8,-0.102]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-25",10.4,17.8,50,0.015,19,33.6,100,0.0272,1.63,2.92,10,0.00237,14,1457793,9.12,118,15.4,-0.11]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-26",11,20.3,50,0.0166,24,42.8,100,0.0366,1.04,1.98,10,0.00167,14.2,1487984,9.12,117,13.5,-0.176]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-27",8.22,18.4,50,0.0179,16.2,33.9,100,0.0305,1.82,4.18,10,0.0039,15.5,1960519,11.4,108,10.7,-0.136]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-28",6.09,12.6,50,0.0119,21,42,100,0.0379,1.32,2.67,10,0.00254,15,1691822,10.1,115,12.3,-0.1]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-29",7.02,15.6,50,0.0136,23.1,49.4,100,0.044,1.29,3.08,10,0.00274,15.2,1914893,11.1,114,10.4,-0.0958]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-30",8.78,20.6,50,0.0183,18.2,42,100,0.037,1.33,3.19,10,0.00265,15.8,2007513,11.5,117,7.78,-0.0796]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-10-31",8.21,15.7,50,0.0119,20.5,38.3,100,0.029,1.48,2.85,10,0.00207,14.5,1415038,8.23,110,11,-0.0709]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-01",9.36,19.4,50,0.0158,18.8,38.6,100,0.0323,1.7,3.49,10,0.0029,15.1,1677145,9.53,110,8.77,-0.0817]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-02",6.93,15,50,0.0107,26.7,54.8,100,0.0392,0.538,1.15,10,0.000787,15.1,1449511,7.78,94.9,7.06,-0.0663]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-03",6.35,14.1,50,0.0106,22,45.9,100,0.034,0.661,1.42,10,0.00103,15.1,1522319,8.33,95.9,8.03,-0.0892]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-04",11.4,23.9,50,0.0197,21.2,43.7,100,0.0361,1.01,2.08,10,0.00194,15.1,1567055,9.09,110,10.2,-0.0849]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-05",7.57,16.4,50,0.0148,27.8,59.9,100,0.0473,1.06,2.38,10,0.00177,15.4,1671764,9.61,112,9.04,-0.0976]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-06",8.34,17.9,50,0.0147,24.5,51.1,100,0.0419,0.878,1.94,10,0.00152,15.2,1687382,9.99,117,10.8,-0.109]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-07",8.41,17.7,50,0.015,23.2,48.1,100,0.0373,0.837,1.76,10,0.00134,15.1,1600481,9.44,113,11.4,-0.092]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-08",7.77,16.1,50,0.0126,28.3,57.1,100,0.046,0.899,1.87,10,0.00144,15.1,1602245,9.33,112,10.4,-0.0622]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-09",7.96,14.6,50,0.0125,31.9,56.3,100,0.0489,0.774,1.41,10,0.00118,14.2,1531895,8.85,106,11.1,-0.0713]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-10",10.3,20.3,50,0.0188,23.4,46.3,100,0.0426,0.981,1.99,10,0.0018,14.7,1808001,10.7,113,12.1,-0.106]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-11",6.36,15.2,50,0.0138,30.9,70.8,100,0.0613,1.04,2.48,10,0.00221,15.8,1932860,11,114,7.88,-0.0798]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-12",8.78,19.6,50,0.0161,24.9,56.4,100,0.0447,1.02,2.34,10,0.00181,15.6,1827636,10.2,110,6.87,-0.125]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-13",9.52,20.9,50,0.0171,19.5,44.3,100,0.0338,0.657,1.46,10,0.00117,15.5,1788000,10.1,112,8.1,-0.137]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-14",10.2,23.4,50,0.0204,10.3,25.3,100,0.02,1.08,2.49,10,0.00212,15.7,1975694,11.4,120,7.92,-0.126]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-15",9.22,21.6,50,0.0182,14.2,31.8,100,0.0276,0.959,2.24,10,0.00267,15.7,1937332,11.2,119,8.3,-0.116]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-16",8.52,21.9,50,0.0205,4.92,12.6,100,0.0107,0.807,2.07,10,0.00183,16.1,2270103,13.2,127,6.86,-0.147]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-17",9.53,21.4,50,0.0199,16.8,35.9,100,0.0347,0.517,1.16,10,0.00157,15.6,1878582,10.6,114,6.93,-0.166]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-18",9.66,23.8,50,0.0226,16.5,40.9,100,0.0373,1.08,2.4,10,0.00277,15.9,2322532,13.3,123,6.11,-0.227]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-19",7.8,22.2,50,0.0141,7.84,22.5,100,0.0143,0.498,1.4,10,0.000937,16.6,1780575,9.78,115,4.27,-0.163]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-20",10,22.6,50,0.021,14.7,35.5,100,0.0306,0.498,1.14,10,0.00104,15.6,2073990,11.9,130,5,-0.219]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-21",6.49,13.9,50,0.0119,21.4,44.1,100,0.0401,0.54,1.16,10,0.001,15.2,1829246,10.4,121,6.37,-0.213]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-22",6.48,14.4,50,0.0135,21.1,45.6,100,0.0441,0.807,1.77,10,0.00168,15.5,2052464,12,125,7.49,-0.185]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-23",6.59,14.8,50,0.0133,23.3,49.9,100,0.0471,0.858,1.86,10,0.00168,15.3,1956131,11.3,115,8.4,-0.17]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-24",9.09,19.9,50,0.0186,20.3,43.1,100,0.0405,0.895,1.94,10,0.00214,15.4,1877367,11.1,128,8.03,-0.191]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-25",12.3,25.9,50,0.0255,24.8,51.9,100,0.0506,0.793,1.65,10,0.00161,15.2,2016120,11.7,118,8.35,-0.192]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-26",13.8,30.1,50,0.0281,29.1,60.1,100,0.0602,1.07,2.25,10,0.00221,15.2,1996469,11.6,122,7.33,-0.207]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-27",10,21.9,50,0.0183,21.5,45.2,100,0.0388,0.579,1.26,10,0.00103,15.3,1776755,9.89,108,7.05,-0.145]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-28",7.48,16.5,50,0.013,17.2,37.6,100,0.0295,0.571,1.26,10,0.00096,14.8,1685461,9.34,104,7.62,-0.154]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-29",10.2,22.1,50,0.0191,22.8,48.8,100,0.0414,0.702,1.57,10,0.00133,15.3,1871115,10.8,123,7.06,-0.159]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-11-30",10.6,26.8,50,0.0158,13.5,33.4,100,0.0202,0.72,1.87,10,0.00106,16,1474672,8.31,117,6.11,-0.151]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-01",11.1,26.6,50,0.0199,7.35,18.1,100,0.0193,0.619,1.47,10,0.00195,15.6,1464952,8.26,113,7,-0.275]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-02",8.55,21.7,50,0.0127,4.56,11.7,100,0.00614,0.572,1.46,10,0.000824,16.1,1460812,8.06,108,5.76,-0.183]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-03",4.01,10.1,50,0.00778,6.44,16.3,100,0.00948,0.752,1.94,10,0.00115,15.8,1507211,8.31,107,6.61,-0.286]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-04",8.47,17.2,50,0.0102,12.5,26.7,100,0.0149,0.514,1.03,10,0.000612,14.6,1175873,6.58,97.4,10.3,-0.225]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-05",8.85,16.5,50,0.0131,16.2,29.8,100,0.024,0.642,1.17,10,0.000931,14,1468231,8.61,111,11.3,-0.212]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-06",9.95,20.9,50,0.0148,19.6,38.3,100,0.0293,0.671,1.38,10,0.00101,14.9,1465869,8.35,111,8.69,-0.134]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-07",8.42,16.7,50,0.0144,16.9,30.9,100,0.0253,0.649,1.23,10,0.000916,14.4,1451635,8.47,114,9.82,-0.121]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-08",11.9,24,50,0.0204,23.6,45.2,100,0.04,0.535,1.06,10,0.0013,14.8,1461475,8.37,113,8.16,-0.174]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-09",13.2,24.6,50,0.0209,22,39.8,100,0.0348,0.546,1,10,0.00084,14.3,1533233,8.93,117,9.04,-0.2]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-10",11.2,19.8,50,0.015,18.4,30.3,100,0.0254,0.594,1.02,10,0.000785,13.7,1302516,7.51,110,9.89,-0.126]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-11",9.31,17.9,50,0.0141,21.2,38.9,100,0.0325,0.494,0.936,10,0.000715,14.4,1465015,8.39,112,8.79,-0.144]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-12",10.5,23.1,50,0.019,25.8,52.5,100,0.0464,0.48,1.08,10,0.000881,15.1,1793821,10.3,122,7.11,-0.193]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-13",9.76,21.7,50,0.0181,23.7,50.3,100,0.0438,0.578,1.26,10,0.00106,15.2,1827660,10.3,117,5.72,-0.184]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-14",11.6,24.2,50,0.0222,30.3,58.7,100,0.0576,0.722,1.53,10,0.00134,14.9,1884169,10.9,124,7.19,-0.222]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-15",7.02,13.3,50,0.0133,25.7,49.3,100,0.0467,0.532,1.09,10,0.00138,14.8,1664401,9.38,112,7.32,-0.142]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-16",9.18,18.5,50,0.016,22.2,40.6,100,0.0356,0.544,0.983,10,0.000818,13.6,1506779,8.74,109,9.63,-0.123]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-17",10.5,23.9,50,0.0188,26.5,56.4,100,0.0464,0.523,1.19,10,0.00092,15.4,1738061,9.89,120,6.28,-0.145]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-18",12.1,24.2,50,0.0215,27,52.7,100,0.0467,0.501,1.03,10,0.000854,15,1674876,9.66,126,6.19,-0.173]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-19",8.66,16.5,50,0.0141,24,43.6,100,0.0387,0.543,1.05,10,0.000842,14.5,1568482,9.2,123,8.49,-0.176]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-20",8.1,16.7,50,0.0119,23.7,44.2,100,0.0345,0.534,1.03,10,0.000771,14.2,1451869,8.54,122,9.25,-0.152]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-21",11.1,21.6,50,0.0197,30,56.3,100,0.053,0.687,1.36,10,0.00117,14.6,1714297,9.88,122,7.09,-0.17]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-22",7.99,15.7,50,0.0148,20,35.2,100,0.0349,0.546,0.991,10,0.00137,13.8,1545577,9.03,110,11.1,-0.154]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-23",7.63,15.3,50,0.0132,21.1,38.1,100,0.0344,0.618,1.16,10,0.000989,14.1,1578974,9.11,110,9.46,-0.144]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-24",8.53,16.2,50,0.0132,24.8,41.8,100,0.0391,0.538,0.959,10,0.000821,13.8,1525454,8.85,106,11.1,-0.15]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-25",11.5,22.7,50,0.0193,24.1,44.9,100,0.0408,0.492,0.958,10,0.000823,14.5,1657623,9.46,110,9.07,-0.168]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-26",9.32,18.4,50,0.0157,17.1,32.3,100,0.0274,0.603,1.11,10,0.000937,14.1,1578972,9.12,107,10.6,-0.171]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-27",8.72,15.4,50,0.0134,15.5,26.1,100,0.0236,0.607,1.03,10,0.000911,13.4,1513188,8.73,103,11.9,-0.144]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-28",9.3,18.5,50,0.0155,17.6,33,100,0.029,0.667,1.33,10,0.00108,14.1,1595485,9.09,106,10.1,-0.149]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-29",6.98,14.1,50,0.0126,25.6,45.3,100,0.0431,0.63,1.15,10,0.00147,14,1556816,8.92,104,11,-0.145]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-30",12,22,50,0.0185,23.3,43.1,100,0.0353,0.563,1.02,10,0.000862,13.9,1520460,8.99,113,11.4,-0.158]
["国能(滨州)生物热电有限公司","锅炉排气筒DA001","2025-12-31",11.7,23.5,50,0.0202,30.7,56.7,100,0.053,0.539,1.03,10,0.000927,14.3,1693134,9.88,117,9.32,-0.176]
["","","平均值",9.15,19.2,"/","/",20.1,40.3,"/","/",0.771,1.62,"/","/",14.9,1548927,8.97,112,9.83,-0.13]
["","","最大值",13.9,30.1,"/",0.0281,31.9,70.8,"/",0.0613,1.82,4.18,"/",0.0039,16.9,2322532,13.3,130,19,-0.0318]
["","","最小值",4.01,10.1,"/",0.00733,4.56,11,"/",0.0057,0.48,0.936,"/",0.00048,12.6,810558,4.59,90.9,4.27,-0.286]
["","","累计值","--","--","/",1.36,"--","--","/",2.98,"--","--","/",0.122,"--",142501250,"--","--","--","--"]